ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 3 СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе 632862 г. Карасук. улица Коммунистическая, д.58, тел: 33-426, факс; 33-475. E-mail: gigotd karasukffimail.ru

Экспертное заключение no результатам лабораторных исследований

№ 01/000964 		 от 17.09.2015

*

i

- Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая

- Дата(ы) изготовления *:

- Изготовитель(и) *: i

- Объем(ы) партии *:

- Цель отбора: государственное задание, определение №121 от 01.09.2015г

- Наименование объекта: Муниципальное унитарное предприятие инженернокоммунального сервиса "Коммунальщик'1 муниципального образования Лозовского сельсовета.

- Адрес объекта: 632774, НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30

- Место (адрес) отбора: кран скважины № 39Г: НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул

- Для экспертизы представлены документы:

-протокол лабораторных исследований и испытаний № 3053 от 17.09.2015г., выдан ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе.

- При экспертизе использованы нормативные документы:

Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01

- Заключение:

Проба водь! холодной питьевой (с. Лозовское скважина №39Г) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, по запаху, цветности, мутности, показателю рН; перманганатной окисляемости, общей жесткости, по содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов, железа, фтора, марганца, не соответствует по минерализации (сухому остатку) (протокол №121 от 01.09.2015г).

Е. Ю. Козлова

Эксперт:

.

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

! 690

иии 1

Юридический адрес: 632862.г. Карасук. Ул. Коммунистическая, д.58 Телефон, факс: 38355 ' 33-134. 33-426 ОКНО 76681824, ОГРН 1055406020845 ИНН'КПП 5406305556/542202001 E-mail: gigotd _karasuk@mail.i4i *t РОС АКК Р Е ДЙ ТАЦИР

Аттестат аккредитации

.Vl> rC3H.RU. ЦОА. 075.08. .Ча РОСС RI

Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3053	от / ~ сентября 2ч15 г.	*

- Сведения о Заказчике

  - Наименование	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по НСО в Карасукском

районе

■Л.2 .Адрес	_	^632862, НСО. Карасукский р-н. Карасук г, Коммунистическая ул, д. 58

11.3 |Цель исследований	"^государственное задание

1.4 ‘Основание (наименование, номер определение № 121 от 01.09.2015г.

_ документа)		" 	 ?	_	__

- Сведения об объекте

  - Наименование объекта

Муниципальное унитарное предприятие инженерно-коммунального сервиса

"Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета

2.2 Адрес объекта

3 Сведения о пробе (образце)

3.1 Место (адрес) отбора

632774, НСО. Баганский р-н. Лозовское с. Центральная ул, д. 30 (р-он местонахождения: Баганский р-н)

632774. НСО. Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, кран скважины № 39

Г

- Наименование

- Код

:3.4 Изготовитель

вода холодная питьевая	_

005496' БС. 09.09.2015

| 3.5 Дата изготовления (розлива;: ,3.6 jTapar упаковка | стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7 _[Объём партии |  | Спецмарка |  |  |  |
| 3.8 Юбъём (количество) | 3,5 л. | Ед. изм. |  |  |  |
| 3.9 Дата и время отбора | 9 сентября 2015 г. | 12 | Час | 130 | Мин |
| 3.10 ;Ф И.О., должность отбиравшего пробу, наименование организации | Посаженникова Л. В., помощник врача по гигиене питания; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе |  |  |  |  |
| 3.11 Условия доставки | автотранспорт, сумка- холодильник | Наличие консервантов: |  | Температура | иС |
| 3.12 Условия отбора проб | Темпе-pa окружающей ;среды: иС X ГГ: ММ: с. ш. 9 сентября 2015 г. ГОСТ 31861-2012 | Темпе-pa воды: '"С |  | Ph воды: |  |
| - Координаты точки отбора (для С ГМ) * - Дата и время доставлен в ИЛЦ - Нормативный документ на метод отбора - 'Нормативный документ регламентирующий показатели А Дополнительные сведения |  | СС: Y в. д. 15 | ГГ: Час | ¦ММ: 130 | ;СС: ]Мин |
|  | СанПиН 2,1.4.1074-01 |  |  |  | - - - |

Примечание:	Результаты распространяются на испытанный ооразец

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ. Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись	L > 	/Сергиенко Е.В./

Заместитель

/Козлова Е.Ю./

(ФИО)

Руководителя Испытательного лабораторного центра

М. П.

Протокол лабораторных исследовании		I Код формы: Ц.7.02, издание 3

,

J\° 3053 от !" сентября 20! г.		 		!	стр 1 из z

| . . ■ — — —--- -• Место проведения исследований! J6j^Sc2, НСО, Карасукский р-н, Карасук г, Коммунистическая ул, 58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер направления: |  |  |  |
| Объем (количество) пробы: | 3,5 л. |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | S сентября 2015 г. | 15 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начале: j ? сентября 2С15 г. | Окончание: | 11 сентября 2015 г. |

| г Код пробы | ) Наименование пробы 1 показатели | Результаты! измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | ¦ | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0054S6.BC.09.09 | 2015 вода холодная питьевая | скважина № 3 9 Г) |  |  |  |  |
|  | ОМЧ | 0 | <= 50 | КОЕ/мл | ¦МУК | 4.2.1018-01 |
|  | ¦окв | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | ¦МУК | 4 . / 1018-01 |
|  | 1ТКБ | ке обнаружено | Отсутствие | КОЕ/ЮО мл | ;МУК | 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

|  | САНИТАРНО | -ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 1632862, НСО, | Карасукский р-н, Карасук г, Коммунист | ическая | ул, | 58 |  |
| Номер направления: | ГЗ С17 0 9 б |  |  |  |  |  |
| Объем (количество) пробы: | ' <3,0 л. |  |  |  |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | ¦3 сентября 1 ' | С1Ъ г. j 1- | час | 30 |  | мин |
| Даты проведения исследований | [Начало: | ! 3 сентября 2С15 г. jОкончание: |  | 1 6 | сентября 2015 г. |  |
| Средства измерений: анализат | ор жидкости МУ | ЛЪТИТЕСТ КПЛ-1СГ; Св. № 1 г. - 2 •• 1 :т 31.."' | .2015 дс | 31 | .07.2016 | ; |
| фотометр фотоэлектрический К | ФК-3-С1 Се. № | 1 3с°5S от 25.0S.2C1S лс 2г. : ? . .1 : 1" |  |  |  |  |

| Код пробы ” | Наименование пробы 1 показатели | Результаты исследований, погрешность | Допустимый уровень | ! Ед. ИЗМ |  | НД на методы исследований |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005496.БС.09.09.2015 | вода холодная питьевая | ’ скважина № 39 Г) |  |  |  |  |  |
| - | Запах 20 С | 1 | <= 2 | ¦баллы | ГОСТ | 3351-74 |  |
|  | Запах 60 С |  | <= 2 | ¦6аллы | гост | 3351-74 |  |
| Г | Цветность | 10,S ± 2,2 | <= 20.. 0 | ¦градусы | гост | 31868-2012 |  |
|  | Мутность | < 0,5 | <= 15 | мг/л | ГОСТ | 3351-74 |  |
|  | DH | S.. 4 4 ± 0,02 | 6 , 0 - 9 , 0 | :еяхницы pH | РД 52 | .24.495-2005 |  |
|  | Пермакганатная окисляемость | 0,70 ± 0.. 14 ¦ | <=5.0 | (МГ-/Л I | ПНДФ | 14.1:2:4.154-99 |  |
|  | Аммиак и ионы ами-я | 1,37 х 0,27 | <=1,5 | ¦мг/ л | ГОСТ | 4192-82 | 1 |
|  | Нитраты | <22 | <= 45,0 | ¦мг/л | ГОСТ | 19826-73 |  |
|  | Нитриты | < 0,002 | <= 3 ; С | 'кг/л | ГОСТ | 4192-82 | j |
|  | Общая жесткость | 0.26 ± 0,05 | <=7,0 | ¦гргд. Ж | гост | 31954-2012 |  |
|  | Минерализация (Сухой остаток) | 1159.4 ± 116,9 | <= 1000.0 | 1 ■кг/Л | гост | 18164-72 |  |
|  | Хлориды | 129,0 х 23.2 | <= 35С,0 | кг/л | гсст | 4245-72 | 1 |
|  | Сульфаты | 195,0 ± 23.4 | <= 500,0 | 'мг/л | гсст 4389- | 31940-2012, ГОСТ 72 |  |
| ¦Желеэо |  | 0,23 ± 0,06 | <= 0, 2 | jnr/'л | ГОСТ | 4011-72 |  |
| ¦<3>тор |  | 0,48 ± 0.. 09 | <=1.5 | кг/л | гост | 4386-89 |  |
|  | Марганец | С,084 ± 0,025 | <= С„10 | кг/л | гсст | 4974-72 |  |

До полните л ьныесведения:

Примечание: «*» - метод заявлен в международной системе аккредитации.

Протокол лабораторным исследований		1 Код формы: II / 02, издание

до 3053 от i" сентября 20! 5 г.		j	стр 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» * в Карасукском районе 632862 г. Карасук, улица Коммунистическая, д.58, тел: 33-426, факс: 33-475, E-mail: gigotd karasuk@mail.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 01/000256	от 16.06.2014 г.

Наименование образца(ов) (пробы): вода холодная питьевая;

Дата(ы) изготовления *:

Изготовитель(и) *: ■£'

Объем(ы) партии *:

Цель отбора: по заявке , договор 3 173 от 19.05.2014г.;

Наименование объекта: Муниципальное унитарное предприятие инженернокоммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета;

Адрес объекта: НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30;

Место (адрес) отбора: кран скважины- Баганский р-н, Лозовское с., Караси д., Водино п., Нижний Баган д. ;

Для экспертизы представлены документы:

-протоколы лабораторных исследований №№ 1508, 1509, 1513, 1514 от 16.06.2014г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области"в Карасукском районе ;

. При экспертизе использованы нормативные документы:

.Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01;

.Заключение:

Проба воды холодной питьевой ( скважина, с. Лозовское) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, исследованным санитарно- химическим показателям.

Проба воды холодной питьевой (скважина, п. Водино) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, исследованным санитарно- химическим показателям, не соответствует по содержанию железа.

Пробы воды холодной питьевой скважина, д. Караси, д. Нижний Баган) соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, исследованным санитарно- химическим показателям, не соответствуют по цветности, по содержанию железа.

Е. Ю. Козлова.

Эксперт:

РАЛЫ1АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862,г. Карасук, Ул. Коммунистическая, д.58 Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail: gieotd karasLik@mail.ni

Аттестат аккредитации № ГСЭН.Яи. ЦОА. 075.08 от 21.03.2011г. Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU .0001.511690 от 21.03.2011 г. Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1514	от 16 июня 2014 г.

| 1 , | Сведения о Заказчике |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Наименование | Муниципальное унитарное* предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |  |
| И .2 | Адрес | 632774, НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 |  |
| ¦1.3 | Цель исследований | по заявке |  |
| 1.4 | Основание (наименование, номер документа) | договор № 173 от 19.05.2014г. I |  |
| 2 | Сведения об объёкте | • |  |
| ¦2.1 | : Наименование объекта | Муниципальное унитарное* предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |  |
| ¦2.2 и | Адрес объекта | НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 (p-он местонахождения: Баганский р-н) |  |

[3.1

3.2

;HCOLБаганский р-н, Караси дг кран скважины

вода холодная питьевая

| 3 9 | Дата и время отбора | 3 июня 2014 г | ¦10 !Час | [00 ; Мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Ф.И.О., должность отбиравшего ¦Могилан С. А., врач по общей гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии пробу; наименование организации!в Новосибирской области"¦в Карасукском районе |  |  |  |  |
| 3 11 | Условия доставки | автотранспорт, сумка- холодильник | Наличие консервантов: | [Температура: С |  |
| 3.12 | Условия отбора проб | Темпе-pa окружающей среды: °С | Темпе-pa воды: °С | ;Ph воды: I |  |

3,5 л.

Ед. изм.

1—

3 13

|Координаты точки отбора (для СГМ) *

Дата и время доставлен в ИЛЦ

X	ГГ:

с. ш.

3 июня 2014 г.

ММ:

Y

|в^Д.

114

ГГ:

ММ:

СС:

^стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка

Спецмарка

1002905.БС.03.06.2014

3.15 Нормативный документ на метод

13.1 б Нормативный документ регламентирующий 4 ' Дополнительные сведения

Примечание:	Результаты распространяются на испытанный образец

Ф И О лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

i Место (адрес) отбора I Наименование

|Код

| Изготовитель [(наименование, адрес)

|3.3 13.4

35

36

3.7

3.8

;Дата изготовления (розлива): [Тара, упаковка^

Объем партии

13.14

Мин

:Час

30

ГОСТ Р 51592-2000

СанПиН 2.1.4.1074-01

/Сергиенко Е.В./

/Козлова Е Ю./

(ФИО)

Заместитель

руководител

лабораторного центра

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |
| --- | --- |
| № 1514 от 16 июня 2014 г. | стр. 1 из 2 |

| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н, ¦Карасук г, Коммунистическая ул,58 |  |  |
| Номер направления. | ПЗ 009701 j |  |  |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 2014 г. | 14 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: ¦ 3 июня 2014 г. | Окончание: | 5 июня 2014 г. |

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |
| --- | --- |
| № 1514 от 16 июня 2014 г. | стр. 2 из 2 |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результатыг измерений { | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002905.БС.03.Об.2014 | вода холодная питьевая | ( СКВ.) |  |  |  |
|  | омч | 1 | <= 50 | КОЕ/мл | МУр. 4.2.1018-01 |
|  | ОКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/ЮС) кл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ТКЕ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:	*

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н, 'карасук г, Коммунистическая ул,58 |  |  |
| Номер направления: | ПЗ 009702 |  |  |
| Объем (количество) пробы | 3,0л |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 2014 'г. | 14 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: ¦ 3 июня 2014 г. ¦ | Окончание: | 11 июня 2014 г. |

Средства измерений: фотометр фотоэлектрический КФК-3 Св. № 044788 от 27.08.2013 до 27.08.2015

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты1 измерений | Допустимый уровень | Ед. ИЗМ | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002905.БС.03.Об.2014 вода холодная питьевая ( скв.) |  |  |  |  |  |
|  | Запах 20 С | 1 | <= 2 | баллы | гост 3351-74 |
|  | Запах 60 С | ;i | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | цветность | 28,1 ± 5;6 | <= 20,0 | градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Мутность | < 0; 5 | <-1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | pH | 8,43 ± 0,62 | 6,0-9,0 | единицы pH | РД 52.24.495-2005 |
|  | перманганатная окисляемость | 1,4 ± 0,3 | <=5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-03 |
|  | Аммиак и ионы амм-я | <0,1 | <=1,5 | иг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Нитраты | < 2,2 | <= 45,0 | мг/л | ГОСТ 18826-73 |
|  | Нитрити | < 0,002 | <=3,0 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Общая жесткость | 0,36 ± 0,р5 | <=7,0 | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
|  | Минерализация (Сухой остаток) | 770,4 + 77 \ 0 | <= 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | Хлориды | 117,5 ± 21j1 | <= 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | Сульфаты | 209,2 + 25,1 | <= 500,0 | мг/л | ГОСТ 4389-72, ГОСТ Р 52964-2008 |
|  | Железо | 0,64 ± 0,16 | <«0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | марганец | < 0,1 | <= 0,10 | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
|  | Кальций | 4,7 ± о;5 | - | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний | 1,5 ± 0 j 4 | <= 50,0 | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Привкус | •0 | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |

Дополнительные сведения:

#

ТРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 	Федеральное бюджетное учреяедение здравоохранения

/	«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

/	Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гшЩ^ены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 632862,г. Карасук, Ул. Коммунистическая, д.58 Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН,|055406020845 ИНН/КПП 5406305556Ш2202001 E-mail: aigotd karasuk@mail.ru

Аттестат аккредитации № rC3H.RU. ЦОА. 075.08 от 21.03.2011г. Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU .0001.511690 от 21.03.2011 г. Действителен до 21.03.2016 г.

| 1 .Сведения о Заказчике |  | Л |
| --- | --- | --- |
| 1.1 [Наименование |  | Муниципальное унитарное, предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |
| 1.2 1ддрес |  | НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 |
| 13 Щель исследований ¦по заявке * ! |  |  |
| 1.4 f .Основание (наименование, номер !документа) . ik. |  | договор № 173 от 19.05.2014г. |
| 2 [Сведения об объекте ;, |  | ...• П |
| 2.1 | Наименование объекта | Муниципальное унитарное, предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |
| 2.2 I | Адрес объекта | НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 (p-он местонахождения: Баганский р-н) s |
| ¦з | Сведения о пробе (образце) |  |
| 3.1 • | Место (адрес) отбора -,, | НСО, Баганский р-н, Нижний Баган д, кран скважины |
| 3.2 | Наименование | вода холодная питьевая i |
| 3.3 | код V | 002907.БС.03.06.2014 ;! |
| 3.4 | Изготовитель j- :i (наименование, адрес) ¦ i |  |
| 3.5 | Дата изготовления (розлива): | !- ■ |
| 3.6 | Тара, упаковка | стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка |

| 3.7 Юбъём партии |  | Спецмарка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [3.8 [Объём (количество) | 3,5 л. , | Ед изм |  |
| ¦3.9 [Дата и время отбора "% | 3 июня 2014 г. 110 |  | Час [00 1Мин ¦ |
| 3.10 Ф И О , должность отбиравшего ! пробу, наименование организации | Могилан С. А., врач по общей гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Карасукском районе |  |  |

Наличие консервантов:

Температура:

| 3.13 | Координаты точки отбора (для СГМ) * | X с. ш. | ГГ: [ММ: J-! ¦СС: ]У I L в Д- | ГГ: ММ: | СС: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦3.14 | Дата и время доставлен в ИЛЦ | 3 июня 2014 г. 114 |  | [Час ]30 | Мин |
| 13.15 I | Нормативный документ на метод отбора | ¦ГОСТР 51592-2000 ! |  |  |  |
| ¦3.1б [Нормативный документ. v [регламентирующий t |  | СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |
| А | Дополнительные сведения | I | И и |  |  |

Примечание:	Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

Ph воды:

Темпе-pa водыГ°С

[холодильник |Темпе-ра окружающей j среды: °С

|З.Т? |Условия отбора проб

_/Сергиенко Е.В./

Заместитель руководите

/Козлова Е.Ю./

(ФИО)

iro лабораторного центра

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |
| --- | --- |
| № 1509 от 16 июня 2014 г. | стр. 1 из 2 |

632862, НСО, Карасукский р-н, ;)Карасук г, Коммунистическая ул, 58

Место проведения исследований:

Номер направления.

ПЗ 009699

0,5 л.

Объем (количество) пробы:

30

14

3 июня 2014 г.

| 3 июня 2014 г.

5 июня 2014 г.

Окончание:

Начало:

Дата и время поступления пробы в лабораторию

Даты проведения исследований

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты:; измеренийII | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002907.БС.03.06.2014 | вода холодная питьевая | ( СКВ.) |  |  |  |
|  | омч | ■ 3 | А II 1Л о | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ОКБ | ив обнаружено | Отсутствие | КОЕ/ЮО ь4г | МУК 4 .2.1018-01 |
|  | ткв | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:

| ii САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н, ‘Карасук г, коммунистическая ул,58 |  |  |
| Номер направления: | ПЗ 009700 |  |  |
| Объем (количество) пробы: | 3,0 л. |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 2014 г.„ | 14 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: ¦ 3 июня 2014 г. | Окончание: | 11 июня 2014 г. |

| Средства. измерений: фотометр фотоэлектрический' КФК-3 Св. № 0;4 4788 от 27.08.2013 до 27.08.2015 Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002907.ВС.03.06.2014 вода холодная питьевая ( скв.) , |  |  |  |  |  |
|  | Запах 20 с | 1 1 | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 60 С | ' 1 | <- 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 28,2 ± 5 j б | <= 20,0 | граду™ | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Мутность | < 0)5 | Л II н* (л | мг/я | ГОСТ 3351-74 |
|  | рн | 8,38 ± 0,02 | 0 1 j о ; | единицы pH | РД 52.24.495-2005 |
|  | Перманганатная окисляемость | 1,3 ± 0;3 | <=5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-03 |
|  | Аммиак- и ионы амм-я | 0,77 ± 0,15 | <«1,5 | иг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Нитраты | < 2,2 | <= 45,0 | мг/л | ГОСТ 18826-73 |
|  | Нитриты | 0,009 ± 0,004 | <=3,0 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Общая жесткость | 0,21 ± 0,05 | <=7,0 | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
|  | Минерализация (Сухой остаток) | 770,6 ± 77 i1 | <= 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | Хлорида | 109,7 + 19;7 | <= 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| 1 | Сульфаты | 239,9 ± 28,8 | <- 500,0 | мг/л | ГОСТ 4389-72, ГОСТ Р 5296/1-2008 |
|  | Железо | 0,77 ± 0,19 | <=0,3 | мг/л | ГОСТ Д011-72 |
|  | Марганец | \ Л 5. 1 н | <= 0,10 | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
|  | Кальций | 3,7 ± 0;4 | - | кг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний;. | 0,3 ± 0ij2 | <- 50,0 | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Привкус | 0 | Л II hO | баллы | ГОСТ 3351-74 |

Дополнительные сведения:

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |
| --- | --- |
| №1509 от 16 июня 2014 г. | стр. 2 из 2 |

ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА'ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА /	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862,г. Карасук,	Аттестат аккредитации

Ул. Коммунистическая, д.58	№ rC3H.RU. ЦОА. 075.08 от 21.03.2011г.

Телефон, факс:/38355 / 33-134, 33-426	Зарегистрирован в Едином реестре

ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845	№ РОСС RU . 0001.511690 от 21.03.2011 г.

ИНН/КПП 5406305556/542202001	Действителен до 21.03.2016 г.

E-mail; uiuotd karasuk@mail.ru	I	*

.» i

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1508	от 16 июня 2014 г.

| 1 ]Сведения о Заказчике |  | { |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 ! | Наименование I- | Муниципальное унитарное! предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |  |
| 1.2 | Адрес *,* | 632774, НСО, Баганский р^н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 |  |
| 1.3 » | Цель исследований | по заявке |  |
| 1.4 j | Основание (наименование, номер документа). | договор № 173 от 19.05.2014г. |  |
| !2 | Сведения об объекте |  |  |
| 2.1 | Наименование объекта Г* | Муниципальное унитарное! предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета |  |
| 2 2 : Адрес объекта ! А |  | НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 (p-он местонахождения: Баганский р-н) |  |
| 13 | Сведения о пробе (образце) | , |  |
| 3.1 | Место (адрес) отбора | НСО, Баганский р-н, Водино п, | сран скважины |
| ¦3.2 | Наименование | вода холодная питьевая ! |  |
| ¦з.з | Код | 002906,БС.03.06.2014 |  |
| ¦3.4 I | Изготовитель (наименование, адрес) | I . : .. . ! |  |
| (3.5 | Дата изготовления (розлива): | » |  |
| ¦3.6 | Тара,упаковка | ^стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка |  |
| З-7 | Объём партии | ¦- | Спецмарка |
| }3.8 | Объём (количество) | ;3,5 Л. ; | Ед. изм. |
| [3.9 | :Дата и время отбора | !3 июня 2014 г. | ¦10 ¦Час ГОО Мин |

пробу; наименование организации в Новосибирской области"[в Карасукском районе

| 13.12 Условия отбора проб j |  | ¦Темпе-ра окружающей ¦Темпе-ра воды: иС среды: °С ] |  |  | Phводы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.13 ‘Координаты точки отбора (для С ГМ) * |  | X ;с. ш. | ГГ. ММ: i ]СС: : . Ill | Y в. д. | j ГГ: ММ: j | СС: |
| 13.14 ¦Дата и время доставлен в ИЛЦ |  | 3 июня 2014 г. |  | 14 | [Час J30 | Мин |
| 13.15 | Нормативный документ на метод отбора | ¦ГОСТ Р 51592-2000 |  |  |  |  |
| 1з.16 | Нормативный документ регламентирующий | СанПиН 2.1.4.1074-01 ¦ { |  |  |  |  |
| \4 | Дополнительные сведения | _L . . . | I |  |  |  |

13.11 Условия доставки

!автотранспорт, сумка- |Наличие консервантов:

Температура: С

Примечание:	Результаты распространяются на испытанный образец

Ф И О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

_/Сергиенко

/Козлова Е

(ФИО)

Заместитель, руковод!

ьного лабораторного центра

Протокол лабораторных исследований N° 1S08 от 16 июня 2014 г.

Код формы: Ц.7.02, издг стр. 1 из 2

632862, НСО, Карасукский р-н, !Карасук г, Коммунистическая ул,58

Место проведения исследований:

Номер направления:

ПЗ 009703

0,5 л.

Объем (количество) пробы:

3 июня 2014 г.

30

14

| 3 июня 2014 г. !

5 июня 2014 г.

Начало:

Окончание:

Дата и время поступления пробы в лабораторию

Даты проведения исследований

| Код пробы | Наименование пробы / > показатели | Результаты: измерений j | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002906.БС.03.06.2014 вода холодная питьевая ( скв.) ¦ |  |  |  |  |  |
|  | омч | 2 | <= 50 | КОЕ / мл ^ | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ОКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 ил | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ТКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/ЮС) мл | МУК 4.2.1018-01 |

Дополнительные сведения:	\	'	ц

;	<7

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н,(Карасук г, Коммунистическая ул,58 |  |  |
| Номер направления: | ПЗ 009704 |  |  |
| Объем (количество) пробы: | 3,0 л. j |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 201°4 г. { | 14 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | Начало: ¦ 3 доня 2014 г. | Окончание: | 11 июня 2014 г. |

Средства измерений: 'фотометр'-фотоэлектрический КФК-З Св. № 0;44788 от 27.08.2013 до 27.08.2015

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты! измерений | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002906.БС.03.06.2014 | вода холодная питьевая ( скв.) |  |  |  |  |
|  | Запах 20 С . | (1 | <= 2 | б «иглы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 60 С | 11 | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность. | 15,3 ± 3jl | А и ю О О | градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Мутность | < 0,5 | <=1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | PH | 8,44 ± 0,92 | 6,0-9,0 | единицы pH | РД 52.24.495-2005 |
|  | Порманганатная окисляемость | 1,96 ± 0,39 | <“5,0 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.154-03 |
|  | Аммиак и ионы амм-я | 0,70 ± 0^17 | <=1,5 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Нитраты | < 2,2 | О ю чг 1 V | кт/л | ГОСТ 18826-73 |
|  | Нитриты | < 0,002 | <=3,0 | мг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Общая жесткость | 0,29 ± 0,05 | <=7,0 | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
|  | Минерализация (Сухой остаток) | 734,8 ± 73,5 | <= 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | Хлориды | 101,9 ± 18 j 3 | <= 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | Сульфаты | 188,7 + 22,6 | <- 500,0 | мг/л | ГОСТ 4389-72, ГОСТ Р 52964-2008 |
|  | Железо | 0,39 ± 0,09 | <=0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Марганец | < 0,1 | <= 0,10 | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
|  | Кальций | 4,7 ± 0 i 5 | - | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний i- | 0,7 ± 0)3 | <= 50,0 | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Привкуса | 1° | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |

| Дополнительные сведения: Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |  |
| --- | --- | --- |
| № 1508 от 16 июня 2014 г. | стр. 2 из 2 |  |

ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Карасукском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 632862,г. Карасук, Ул. Коммунистическая, д.58 Телефон, факс: /38355 / 33-134, 33-426 ОКПО 76681824, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/542202001 E-mail: цinold karasuk@.mai 1 .ru

Аттестат аккредитации № ГСЭН-RU. ЦОА. 075.08 от 21.03.2011г. Зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU .0001.511690 от 21.03.2011 г. Действителен до 21.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1513	от 16 июня 2014 г.

Сведения о Заказчике

И

1.1 Наименование

I Муниципальное унитарное предприятие инженерно-коммунального сервиса Г'Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета

И .2

11А

ii 4

Адрес

Цель исследований

1632774, НСО, Баганский р-|н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 по заявке

Основание (наименование, номер |договор № 173 от 19.05.2014г. документа)		 !

Сведения об объекте	|	1

2.1

2.2

Наименование объекта

Муниципальное унитарное предприятие инженерно-коммунального сервиса "Коммунальщик" муниципального образования Лозовского сельсовета

Адрес объекта

3 Сведения о пробе (образце)

[3.1	|Место (адрес) отбора

3.2 ч1Наименование

Гз.з

13.4

НСО, Баганский р-н, Лозовское с, Центральная ул, д. 30 (p-он местонахождения: Баганский р-н) 	]

jHCO, Баганский р-н, Лозовское с, кран скважины !вода холодная питьевая

Код

I Изготовитель (наименование, адрес)

Дата изготовления (розлива): Тара, упаковка

002904. БС.03.06.2014

|3.5

3.6

стеклянная бутылка, ПЭТ бутылка

|3.7 |Объём партии S3.8 <1Объём (количество) 3.9 Дата и время отбора

Спецмарка Ед. изм

ho

3,5 л.

3 июня 2014 г.

Час

юо

Мин

|310 ;Ф И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации

Могилан С. А., врач по общей гигиене; ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области'‘'в Карасукском районе

3.11 | Условия доставки

Наличие консервантов;

Температура: С

автотранспорт, сумка-

!ХОЛОДИЛЬНИК

Темпе ра воды: VC

- |Условия отбора проб

< I

- Координаты точки отбора

Темпе ра окружающей

!среды: °С

X	j ГГ: * ММ: СС:

}	 [(Для СГМ) * 					 с. ш.	| 		j	j

13.14 [Дата и время доставлен в ИЛЦ 13 июня 2014 г

Ph воды;

Y

в. д.

14

СС:

Мин

!ММ:

L		L--

Час |30

—I.

3.15 Нормативный документ на метод ГОСТ Р 51592-2000 отбора

|3.16 Нормативный документ *j регламентирующий

|СанПиН 2.1.4.1074-01

4 Дополнительные сведения	;

Примечание:	Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

Заместителе

руководит*

_/Сергиенко Е.В./

лабораторного центра

/Козлова Е Ю /

(ФИО)

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |  |
| --- | --- | --- |
| №1513 от 16 июня 2014 г. | стр. 1 из 2 |  |

г-ч,

/ V

У Г -

Дополнительные сведения:

| Протокол лабораторных исследований | Код формы: Ц.7.02, издание 3 |  |
| --- | --- | --- |
| № 1513 от 16 июня 2014 г. | стр. 2 из 2 |  |

|  | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  | -l-f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н, -Карасук г, Коммунистическая |  |  | ул, 58 |  |
| Номер направления: | ПЗ 009697 |  |  |  |  |
| Объем (количество) пробы: | 0,5 л. |  |  |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 2014 г. | 14 | час | 30 | мин |
| Даты проведения исследований | Начало: ¦ 3 июня 2014 г. | Окончание: |  | 5 июня 2014 г. |  |

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты: измерений! | Допустимый уровень | Ед изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002904.БС.03.06.2014 | вода колодная питьевая | СКВ . ) |  |  |  |
|  | омч | ! 4 | <= 50 | КОЕ/мл | МУК 4.2.1018-01 |
|  | ОКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/ЮО ил | ЫК 4.2.1018-01 |
|  | ТКБ | не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/1СЮ мл | МУК 4.2.1018-01 |

j

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место проведения исследований: | 632862, НСО, Карасукский р-н, :¦Карасук г, Коммунистическая ул,58 |  |  |
| Номер направления: | ПЗ 009698 |  |  |
| 06t.ejw (количество) пробы: | 3,0 л. |  |  |
| Дата и время поступления пробы в лабораторию | 3 июня 2014 г. | 14 час | 30 мин |
| Даты проведения исследований | начало: ¦з июня 2014 г. | Окончание: | 11 июня 2014 г. |

Сродства измерений: фбтометр фотоэлектрический КФК-3 Св. № 044788 от 27.08.2013 до 27.08.2015

| Код пробы | Наименование пробы / показатели | Результаты i измерений > | Допустимый уровень | Ед. изм | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 002904 . БС . 03 . 06 . 2014 вода холодная пкггьевая ( скв.) |  |  |  |  |  |
|  | Запах 20 С | 1 | <= 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Запах 60 С | 1 | <- 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
|  | Цветность | 10,6 ± 2,1 | А II W О о | градусы | ГОСТ Р 52769-2007 |
|  | Мутноста» | < 0 i 5 | <=1,5 | мг/л | ГОСТ 3351-74 |
|  | pH | 8,30 + 0,02 | б,0-9,0 | единицы pH | РД 52.24.495-2005 |
|  | Перманганатная окисляеность | 1,7 ± о;з | О ш II V | мг/л | ПНДФ 14 .1:2:4.154-03 |
|  | Аммиак и ионы амм я | 1,07 ± 0,21 | <=1,5 | кг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Нитраты | < 2,2 | <= 45,0 | мг/л | ГОСТ 18826-73 |
|  | Нитрити | 0,11 ± 0,05 | <=3,0 | иг/л | ГОСТ 4192-82 |
|  | Общая жесткость | Г* О о -н Ifl о _ | Л II 'J о | град. Ж | ГОСТ Р 52407-2005 |
|  | Минерализация (Сухой остаток) | 998,0 + 9918 | <= 1000,0 | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
|  | Хлориды | 146,6 ± 26j4 | <= 350,0 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
|  | Сульфати | 291,9 + 29;2 | <= 500,0 | мг/л | ГОСТ 4389-72, ГОСТ Р 52964-2008 |
|  | Железо | 0,16 ± 0,04 | <=0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
|  | Марганец | < 0,1 | о гН О II V | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
|  | Кальций | 7,1 ± о;7 | - | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний. | 1,2 ± 0,3 | <= 50,0 | мг/л | РД 52.24.403-2007 |
|  | Привкус | '0 | <N II V | баллы | ГОСТ 3351-74 |

Дополнительные сведения:

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2015 год не принимался.